ICS 13.230

C 67

备案号：

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T 3001—202X

代替AQ 3001-2005

加油（气）站油（气）储存罐体

阻隔防爆技术要求

Separate and explosion-proof technology of fuel tank in gas station

（征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中华人民共和国应急管理部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准是对AQ3001-2005《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用防爆储罐技术要求》的修订。

本标准与AQ3001-2005相比，主要变化如下：

- 更改标准名称为“加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求”；

- 引用标准“GB 150 钢制压力容器”变更为“GB/T 150.1～150.4 压力容器”；“GB 18564 汽车运输液体危险货物常压容器（罐体）通用技术条件”变更为“GB18564.1-2006 道路运输业体危险货物罐式车辆 第一部分：金属常压罐体技术要求”和“GB18564.2-2008 道路运输业体危险货物罐式车辆 第二部分：非金属常压罐体技术要求”；增加引用“GB15322.1-2019 可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器”、“GB15322.3-2019 可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器”、“GB15322.4-2019 可燃气体探测器第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器”；“劳动部劳部发[1994]262号 液化气体安全监察规程”已废止，不再引用；引用现行“JT/T 1046-2016 道路运输车辆油箱及液体燃料运输罐体防爆安全技术要求”；引用“GB/T 1040 塑料拉伸性能的测定”；引用“GB/T 1041 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法”；引用“GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则”；

- 将3.1定义的阻隔防爆材料变更为国内在用的成熟的阻隔防爆技术；

- 删除原“3.2 阻隔防爆装置”、“3.3 阻隔防爆储油（气）罐”、“3.7 清洗通道”、“3.8 竖井”、“3.9 内胆”、“3.10 结构件”将“原3.6 置换率”的定义及相关要求变更为“3.2 有效容积降低率”；

- 原“3.11 燃爆增压”变更为“3.7 燃爆增压”，并规范其定义；

- 增加了“3.6 二次爆炸”、“3.8 静爆试验”、“3.9 烤燃试验”、“3.10 破甲战斗部穿透试验”的定义和相关要求；

- 原“4 分类和标记”变更为“7 分类和标记”，删除了“4.1.1 按防爆材料分类”和“4.1.2中1）按状态分为新储罐和在用储罐”；修改了原“4.2 标记”的规范格式与内容；

- 将原“5.1 一般要求”变更为“4.2 阻隔防爆技术一般要求”，同时修改了原5.1.1和5.1.2条款中引用的文件和标准，并分别变更为4.1.1和4.1.2；

- 变更原“5.2 防爆材料的要求” 为“4.3 阻隔防爆材料要求”；变更原“5.5 防爆性能要求”为“4.4 阻防爆性能要求”；

- 删除原“5.4.1 填充密度”和“5.4.2 留空率和置换率”条款；

- 删除原“6.1.1 材料外观质量”和“6.1.2 材料的结构尺寸”条款；

- 删除原“6.4 防爆性能测试”下所有条款，以规范性附录方式替代，并新增“5.4.2 静爆试验”、“5.4.3 烤燃试验”和“5.4.4 破甲战斗部穿透试验”；

- 删除原标准附录A。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国安全生产科学研究院、军事科学院系统工程研究院军事新能源技术研究所、中国化工经济技术发展中心、中国石油大学（华东）、北京理工大学。

本标准主要起草人：魏利军、徐曦萌、王如君、鲁长波、吴昊、安高军、宋占兵、马大庆、黄兰、王黎珣、李思斯、臧充光、郭学永、路帅、臧洪龙。

历次修订情况：202X年第一次修订

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

5 检测方法	3

6 检验规则	4

7 分类和标记	5

8 技术文件	7

加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求

- 范围

本标准规定了采用阻隔防爆技术的加油（气）站油（气）储存罐体的要求、检测方法、检验规则、分类和标记和技术文件。

本标准适用于加油（气）站油（气）储存罐体（以下简称储罐）阻隔防爆的设计、制造、安装和验收。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 150.1~GB/T 150.4 压力容器

GB15322.1-2019 可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器

GB15322.3-2019 可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB15322.4-2019 可燃气体探测器第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器

GB 18564.1 道路运输液体危险货物罐式车辆 第一部分：金属常压罐体技术要求

GB 18564.2 道路运输液体危险货物罐式车辆 第二部分：非金属常压罐体技术要求

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

GB/T 1041 塑料 压缩性能的测定

GB/T 1410 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

JT/T 1046-2016 道路运输车辆油箱及液体燃料运输罐体防爆安全技术要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

阻隔防爆技术 separate and explosion-proof technology

通过在储存燃料介质的储罐填充阻隔防爆材料及相应配套部件，形成众多分隔空间，阻止火焰的迅速传播与能量的瞬间释放，破坏储罐内存储介质的爆炸条件，从而防止爆炸发生的技术。

有效容积降低率 reduction ratio of effective volume

储罐在填充阻隔防爆材料前后容积的差值与未填充时的容积之比。

填充密度 filling density

阻隔防爆材料填充储罐后，阻隔防爆材料的质量与容器容积之比。

留空率 crevice rate

阻隔防爆材料填充储罐后，未填充空间的容积与容器容积之比。

二次爆炸 forced explosion

储罐内的介质被抛撒并与空气混合后发生的爆炸。

燃爆增压 pressure increases by burning explosion

密闭容器内储存介质燃爆后不同位置的燃爆压力峰值平均值与燃爆前初始压力的差值。

静爆试验 static explosion test

将炸药置于储存介质气液界面引爆，考察储存介质是否发生二次爆炸的试验。

烤燃试验 cook-off test

将装有储存介质的试验容器置于火上烘烤，考察其燃爆特性的试验。

3.9

破甲战斗部穿透试验 shaped charge warhead perforating test

利用破甲战斗部引爆后形成的金属射流穿透盛有燃料的试验容器，考察其燃爆特性的试验。

- 要求

  - 储罐要求

    - 常压容器应符合GB18564.1和GB18564.2的要求；

    - 压力容器应符合GB 150.1~150.4的要求。

  - 阻隔防爆技术一般要求

    - 储罐有效容积降低率不大于6%；

    - 阻隔防爆材料应能采用机械化方式安装、机械化方式取出和机械化方式清洗。

  - 阻隔防爆材料要求

    - 体积电阻率应不大于1.0×1010  Ω•cm；

    - 压缩强度应不小于10 MPa；

    - 相容性试验前后，阻隔防爆材料的力学性能及储存介质的理化性能指标变化值不超出其精密度测量范围。

  - 阻隔防爆性能要求

    - 燃爆增压试验中，试验容器内燃爆增压值应不大于0.14 MPa；

    - 静爆试验中，试验容器内储存介质不发生二次爆炸；

    - 烤燃试验中，试验容器内储存介质不发生爆炸；

    - 破甲战斗部穿透试验中，试验容器内储存介质不发生爆炸。

  - 储罐清洗

罐体内的特殊作业应符合GB 30871的规定, 阻隔防爆材料安装前，应对罐体进行清洗：

    - 检查并确定储罐渗漏试验用试剂；

    - 选择适当的清洗剂进行清洗作业；

    - 安全分析及合格标准如下：

- 1)当使用测爆仪或其他类似手段时，被测的气体或可燃气体浓度应小于或等于爆炸下限的20%；

- 2)使用其它分析手段时，被测的气体或可燃气体的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度小于0.5%，当被测的气体或可燃气体的爆炸下限小于4%时，其被测浓度小于等于0.2%；

- 3)其他要求应符合GB 30871的规定。

  - 阻隔防爆材料的安装

经清洗作业，检验安全分析合格后进行阻隔防爆材料安装。储罐内部的内作业应符合GB 30871的规定。按储罐和所储存介质的要求，选用不同材质和不同规格的阻隔防爆材料，应保证不污染储存介质，不被储存介质腐蚀。阻隔防爆材料应符合本规范4.2、4.3、4.4条款的要求。阻隔防爆材料的安装应满足以下要求：

    - 填充密度不大于80 kg/m3；

    - 储罐容积小于25 m3时，留空率不大于8 %，其他情况下留空率不大于10 %；

    - 阻隔防爆材料安装时，防爆材料不应进入储罐的装卸管路，不应影响储罐的功能。

  - 阻隔防爆材料的维护

阻隔防爆材料应按储罐定期检验周期的要求定期进行清洗。

- 检测方法

  - 储罐检测

    - 常压容器的检测应符合GB18564.1和GB18564.2的要求；

    - 压力容器的检测应符合GB 150.1~150.4的要求。

  - 一般性能检测

- 罐体的容积降低率测试应符合JT/T 1046-2016 附录A要求。

  - 阻隔防爆材料检测

    - 体积电阻率测定应符合按GB/T 1410要求；

    - 压缩强度测定应符合GB/T 1041要求；

    - 相容性试验阻隔防爆材料和储存介质性能测试应符合JT/T 1046-2016附录B要求；

  - 防爆性能检测

    - 燃爆增压试验应符合JT/T 1046-2016附录D要求；

    - 静爆试验应符合JT/T 1046-2016附录E要求；

    - 烤燃试验应符合JT/T 1046-2016附录F要求；

    - 破甲战斗部穿透试验应符合JT/T 1046-2016附录G要求。

  - 清洗作业安全检测

易燃易爆气体或可燃气体浓度的测定按照GB 30871要求进行。

    - 测爆仪或其他类似手段进行检测：

1）测爆仪应符合GB15322.1-2019、GB15322.3-2019和GB15322.4-2019的规定；

2）其浓度检测范围应符合4.5中c）条的规定。

    - 使用其它分析手段进行检测。

1）按各种检测物相关标准的规定进行检测；

2）其浓度检测范围应符合4.5中c）条的规定。

  - 安装质量检测

    - 填充密度

填充密度的计算应符合JT/T 1046-2016附录H.1要求。

    - 留空率

留空率的计算应符合JT/T 1046-2016附录H.2要求。

- 检验规则

  - 型式检验

有下列情况之一者，进行型式检验，型式检验项目见表1：

a)  采用阻隔防爆技术的储罐在投入使用之前；

b)  主管部门提出检验要求时。

表1 检验项目表

| 序号 | 检验项目名称 | 型式检验 | 定期检验 | 要求章条号 | 试验章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器 | ● | ● | 4.1 a) | 5.1 a) |
| 2 | 常压容器 | ● | ● | 4.1 b) | 5.1 b) |
| 3 | 有效容积降低率 | ● | — | 4.2 a) | 5.2 a) |
| 4 | 体积电阻率 | ● | ● | 4.3 a) | 5.3 a) |
| 5 | 压缩强度 | ● | ● | 4.3 b) | 5.3 b) |
| 6 | 相容性试验后储存介质性能 | ● | ● | 4.3 c) | 5.3 c) |
| 7 | 相容性试验后材料力学性能 | ● | ● | 4.3 c) | 5.3 c) |
| 8 | 燃爆增压试验 | ● | — | 4.4 a) | 5.4 a) |
| 9 | 静爆试验 | ● | — | 4.4 b) | 5.4 b) |
| 10 | 烤燃试验 | ● | — | 4.4 c) | 5.4 c) |
| 11 | 破甲战斗部穿透试验 | ○ | — | 4.4 d) | 5.4 d) |
| 12 | 填充密度 | ● | — | 4.6 a) | 5.6 a) |
| 13 | 留空率 | ● | — | 4.6 b) | 5.6 b) |
| 注：“●” 为必检项目，“○”为选做项目，“—”为不检项目 |  |  |  |  |  |

  - 定期检验

有下列情况之一时，应随机抽取满足检验项目需求的数量作为一个检验批进行定期检验，定期检验项目见表1：

    - 正常使用中，每年进行一次检验；

    - 储罐使用单位提出需要检验时；

    - 采用阻隔防爆技术的储罐达到检验周期时。

  - 判定规则

    - 型式检验的检验项目全部符合表1要求，判定为型式检验合格。型式检验不合格时，应对其进行返修，重新提交检验；

    - 定期检验的检验项目全部符合表1要求，判定为定期检验合格；若出现不合格项目时，应从同一批次阻隔防爆材料样本中，抽取双倍数量的样本按表1要求重新检验，若复检仍有不合格项目，判定为该批次阻隔防爆材料样本不合格；应更换不同批次阻隔防爆材料并且重新进行型式检验。

- 分类和标记

  - 分类

按工作压力分为常压容器和压力容器：

    - CT表示常压容器；

    - YT表示压力容器。

  - 标记

采用阻隔防爆技术的储罐应在显著位置牢固粘贴或安装防爆标志，如图1。

图1 防爆标志示例

标志填写内容包括：

a） 防爆提示；

b） 安装编号；

c） 适用介质；

d） 安装单位；

e） 安装日期。

采用防爆技术的储罐的安装编号格式如图2。

图2 安装编号示意图

采用阻隔防爆技术的罐体的安装编号规则如下：

a）阻隔防爆材料生产企业统一社会信用代码的主体标识码（组织机构代码）和校验码为应符合GB 32100规定的后10位阿拉伯数字；

b）储罐分类编码为2位字母，为工作压力代码（常压容器（CT）、压力容器（YT））；

c）安装编码为8位阿拉伯数字，编码范围00000001～99999999。

标志最小尺寸为80 mm(宽)×60 mm(高)，边缘线最小宽度为4 mm。标志尺寸可按比例放大，放大后的尺寸不得超过200 mm×150 mm，所有要素均应与图2比例大致相当。标志中的文字应采用黑体。单位为毫米。

- 技术文件

  - 检验合格证

阻隔防爆储罐采用的阻隔防爆材料应有产品合格证、出厂批号、产品编号、安装单位名称和型号、检验日期和检验员代号等。

  - 使用说明书

阻隔防爆储罐采用的阻隔防爆材料应有使用说明书并包括阻隔防爆材料的第三方性能检测报告、保质期、清洗方法、日常维护要求等。

_________________________

《汽车加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》

（征求意见稿）

编制说明

标准编制组

- 工作简况

- 任务来源

根据《应急管理部办公厅关于印发2020年应急管理行业标准立项计划的通知》（应急厅函[2020]3号），中国安全生产科学研究院负责安全生产行业标准《加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》制定工作，计划于2020年完成。

- 协作单位

协作单位有：军事科学院系统工程研究院军事新能源技术研究所、中国化工经济技术发展中心、中国石油大学（华东）、北京理工大学。

- 主要工作过程

本项目研究周期为2019年01月至2019年12月，总共12个月。

自2019年09月项目下达后，中国安全生产科学研究院成立编制组，对项目展开研究。首先是对国内外相关外文文献调研，收集了大量加油（气）站设计、使用和维护相关的资料并对其进行分析，进而提出加油（气）站油（气）储存罐体合理用能的阻隔防爆技术方案，并对其进行研讨。

2019年01月至2019年06月，项目编制组通过实地调查与专家座谈会相结合的方式开展研究。

2019年12月，项目编制组邀请项目管理中心、行业内专家及相关企业的代表，在北京召开标准的技术讨论会，项目组根据专家意见，形成《加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》标准征求意见稿及编制说明。

- 标准主要起草人及其所做的工作

本标准主要起草人及其所做的工作如下：

魏利军：主要参与本次标准修订的起草、讨论、编撰工作，以及本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试，参与了编制说明的审查。

徐曦萌：主要参与本次标准修订的起草、讨论、编撰工作，以及本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试，参与了编制说明的撰写。

王如君：主要参与本次标准修订的起草、讨论、编撰工作，以及本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试，参与了编制说明的审查。

鲁长波：主要参与本次标准修订的起草、讨论、编撰工作，以及本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试，参与了编制说明的审查。

吴昊：主要参与本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试。

安高军：主要参与本次标准修订的起草、讨论、编撰工作，以及本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试，参与了编制说明的审查。

宋占兵：主要参与本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试。

马大庆：主要参与本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试。

黄兰：主要参与本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试。

王黎珣：主要参与本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试。

李思斯：主要参与本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试。

臧充光：主要参与本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试。

郭学永：主要参与本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试。

路帅：主要参与本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试。

臧洪龙：主要参与本次标准修订所依据的阻隔防爆材料各项试验测试。

- 标准编制原则和确定标准主要技术内容的论据

- 标准编制原则

本标准是在《压力容器》（GB/T 150.1～GB/T 150.4）、《道路运输液体危险货物罐式车辆第一部分：金属常压罐体技术要求》（GB 18564.1）和《道路运输液体危险货物罐式车辆 第二部分：非金属常压罐体技术要求》（GB 18564.2）等标准的基础上，以现有的AQ3001-2005《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》为依托，对加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆安全技术提出要求，编制本标准。

遵循与实际相结合，从加油（气）站的实际出发，确保采取阻隔防爆技术的储运罐体其原有功能不受影响，科学制定阻隔防爆性能的技术要求和评定方法，使其具有科学性、系统性和指导性，注重标准的可操作性；

阻隔防爆技术在国内外有几十年的发展和应用历史，技术具有一定的先进性，是解决加油（气）站油（气）储存罐体的防爆问题较为成熟的解决方案，通过本标准的进一步修订，对采用阻隔防爆技术的油（气）储运罐体的规范化生产和使用具有引导和把关作用。

标准的编写应符合 GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》。

- 确定标准主要技术内容的论据

- 1.新旧标准主要对比

该标准的修订主要包括以下四个方面的内容：

（1）对阻隔防爆材料基本物理性能参数指标做出修订

在原标准中，仅对采用特种合金制成的阻隔防爆材料的基本物理性进行了限定要求，包括外观质量（含不均匀性、破损、端面不平度）和结构尺寸（含边长公差），无法满足目前其他种类主流阻隔防爆材料的基本物理性能进行规范的目的。且原标准中的术语定义也与发展现状不符，应做出修订，例如应修订留空率、置换率等术语和定义，使其与国内行业发展状况相一致；同时，应增加容积降低率指标，更能说明阻隔防爆材料对燃料实际使用产生的影响。

（2）对阻隔防爆材料的性能要求进行修订

在原标准中，对于阻隔防爆材料的性能要求仅在条款5.1.3、5.1.5中简单提到对阻隔防爆材料与储存介质相容性和振动性能的要求，且没有具体指标限定。本次修订着重增加了阻隔防爆材料与油品或石油气的相容性指标；相容性指标是考核阻隔防爆材料最为重要的指标之一，这也是目前国内反映最多的问题，必须做到在使用寿命周期内，使用的阻隔防爆材料不能与储存介质发生化学反应，才能够确保阻隔防爆材料的加入不会对接触介质（油品或石油气）的品质产生影响，造成接触介质污染，并且应建立相应的评价方法体系将相容性指标量化，与此同时，相容性测试后应考核阻隔防爆材料的结构强度的变化，以确保阻隔防爆材料的防爆性能不会发生变化或失效；振动试验是对阻隔防爆材料的结构稳定性的考量指标，阻隔防爆材料安装后会经常受到储存介质反复填充的冲击和振动，将耐振动性能指标量化，能够反映出阻隔防爆材料结构使用的耐久性。

同时，应增加对阻隔防爆材料的导静电和阻燃性能的要求，以满足非金属基阻隔防爆材料在油品或石油气领域使用的基本要求。

（3）对阻隔防爆材料的防爆性能要求进行修订

在原标准中，对阻隔防爆材料的防爆性能要求仅有燃爆增压一项，采用的试验装置是激波管。由于激波管采用小分子可燃气体例如丙烷等作为防爆介质进行点火爆炸试验，但小分子可燃气体的爆炸特性与轻质石油燃料（例如汽油或柴油）饱和蒸汽的爆炸特性有很大不同，不能反映汽油或柴油燃料真实爆炸的情况，并且激波管内的爆炸条件与真实的燃料爆炸相差太多，与外场的爆炸相比，二者点火能量相差上万倍，爆炸后的瞬间压力相差几百倍，爆炸后的温度差几十倍。因此原标准中的激波管燃爆增压试验作为考核防爆性能的最终依据缺乏合理性。

（4）对用户使用环节的要求进行修订

在原标准中，仅对阻隔防爆材料及装置安装和清洗过程的安全性和操作规范进行了要求，对于其便捷性没有做出要求。本次修订增加了便捷性条款，要求采用阻隔防爆技术的储罐应能实现机械化装填和清洗，这也是近几年来用户普遍反应的问题。

按照此次标准修订提出的加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求，可避免大部分情况下加油（气）站油（气）储存罐体因不同意外情况产生的爆炸，能够显著提升了现有加油（气）站油（气）储存罐体的整体防护水平。此次标准的修订同时也建立了相应的评价方法体系，提升了现有加油（气）站油（气）储存罐体使用阻隔防爆材料不能跟随技术发展水平的短板，有利于行业健康发展。

- 2.标准主要技术内容及论据

- 2.1 范围

本标准规定了加油（气）站油（气）储存罐体的采用阻隔防爆技术的要求、检测方法、检验规则、分类和标记和技术文件。

本标准适用于加油（气）站油（气）储存罐体（以下简称储罐）阻隔防爆的设计、制造、安装和验收。

- 2.2 规范性引用文件

根据标准内容需要，在标准中引用了以下规范性标准文件：

- 与阻隔防爆材料相关标准有：《塑料 压缩性能的测定》（GB/T 1041）、《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》（GB/T 1410）。

（2）与罐体及操作有关标准有：《压力容器》（GB/T 150.1～GB/T 150.4）、《道路运输液体危险货物罐式车辆 第一部分：金属常压罐体技术要求》（GB 18564.1）、《道路运输液体危险货物罐式车辆 第二部分：非金属常压罐体技术要求》（GB 18564.2）、《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）、《道路运输车辆油箱及液体燃料运输罐体防爆安全技术要求》（JT/T 1046-2016）、《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》（GB15322.1-2019）、《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》（GB15322.3-2019）、《 可燃气体探测器第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器》（GB15322.4-2019）、《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（GB 32100）。

- 2.3 术语及定义

本标准涉及的术语定义如下：

阻隔防爆技术（separate and explosion-proof technology）：通过在储存燃料介质的储罐填充阻隔防爆材料及相应配套部件，形成众多分隔空间，阻止火焰的迅速传播与能量的瞬间释放，破坏储罐内存储介质的爆炸条件，从而防止爆炸发生的技术；

有效容积降低率（reduction ratio of effective volume）：置换率和滞留率之和；

填充密度（filling density）：阻隔防爆材料填充罐体后，阻隔防爆材料的质量与容器容积之比；

留空率（crevice rate）：阻隔防爆材料填充罐体后，未填充空间的容积与容器容积之比；

二次爆炸（forced explosion）：储罐内的介质被抛撒并与空气混合后发生的爆炸；

燃爆增压（pressure increases by burning explosion）：密闭容器内燃料介质燃爆后不同位置的燃爆压力峰值平均值与燃爆前初始压力的差值；

静爆试验（static explosion test）：将炸药置于燃料介质气液界面引爆，考察燃料介质是否发生二次爆炸的试验；

烤燃试验（cook-off test）：将装有燃料介质的试验容器置于火上烘烤，考察其燃爆特性的试验；

破甲战斗部穿透试验（shaped charge warhead perforating test）：利用破甲战斗部引爆后形成的金属射流穿透盛有燃料的试验容器，考察其燃爆特性的试验。

- 2.4 技术要求

- 2.4.1 储罐要求

考虑到加油（气）站的油（气）储运罐体包含有常压容器和压力容器两种，因此在储罐要求中首先明确本标准中涉及到的加油（气）站油（气）储存罐体首先应分别符合GB/T 150.1～GB/T 150.4和GB 18564.1或GB 18564.2的技术要求。

- 2.4.2 阻隔防爆技术一般要求

本标准规定：采用阻隔防爆技术后，储罐应满足以下要求：

- （1）储罐有效容积降低率

本标准规定：储罐的有效容积率不大于6%。

由于储罐内部阻隔防爆材料的加入，应要求其对储罐内部的原有容积基本不能产生影响，即不能显著影响储罐自身固有的有效填装容积。主要是考虑到阻隔防爆材料填充到罐体中使用，基本的要求是不能影响罐体的原有性能，即自身固有的有效装填容积。美军标MIL PRF 87260B和MIL B 87162A分别对防爆材料填充在油箱中使用的燃油置换率和滞留率做出要求，燃油置换率和燃油滞留率两个指标要放在一起考虑，这是因为二者之和反映了储罐有效容积的损失，因此本标准定义了燃油置换率和燃油滞留率之和作为阻隔防爆材料填充后造成罐体的有效容积降低率。

因此，先测定置换率和滞留率，计算置换率和滞留率之和为有效容积降低率。测定方法按照JT/T 1046-2016附录A执行。

- （2）阻隔防爆材料的安装、取出和清洗

本标准规定：阻隔防爆材料应能采用机械化方式安装、取出和清洗。

通常储罐的容积较大，通过人工操作的方式进行阻隔防爆材料的安装、取出和清洗，效率低、安全风险高，因此要求能够采用机械化方式安装、取出和清洗。

- 2.4.3 阻隔防爆材料要求

采用的阻隔防爆材料本身应当满足以下要求：

- （1）体积电阻率

本标准规定：体积电阻率应不大于1.0×1010  Ω•cm，测定方法符合GB/T 1410要求。

为了避免罐体填充非金属类阻隔防爆材料后，在装卸油（气）过程中，储存介质与非金属类阻隔防爆材料相互碰撞摩擦积累静电，引发爆炸的危险，阻隔防爆材料应具有导电能力，因此提出体积电阻率指标。

- （2）压缩强度

本标准规定：压缩强度不应小于10MPa，测定方法符合GB/T 1041要求。

由于加油（气）站油（气）储存罐体大部分容积较大，需要的阻隔防爆材料体积较大，部分阻隔防爆材料（劣质、不合格的产品）填充至罐体运营一段时间后，存在材料自身结构坍塌和变形等损坏现象（主要由于其自身重量作用所致），一定程度破坏了阻隔防爆材料效果，同时出现了影响罐体安全附件、输送油料泵体油路的正常工作。为了保证储罐的正常工作和阻隔防爆材料的长期有效性，故本标准特提出压缩强度指标。

- （3）材料相容性

阻隔防爆材料与液体燃料的相容性，是用户最为关心的指标，也是本标准中要求最为苛刻、最为重要的考核指标。

本标准规定：相容性试验前后，阻隔防爆材料的力学性能指标及储存介质的理化性能指标变化值不超出其精密度测量范围，测定方法符合JT/T 1046-2016附录B要求。

- 2.4.4 阻隔防爆性能要求

采用阻隔防爆技术后，罐体的防爆性能应满足以下要求：

- （1）燃爆增压试验

本标准中规定：燃爆增压试验中，试验容器内燃爆增压值不大于0.14MPa，测试方法符合JT/T 1046-2016中附录D的要求。

参照JT/T 1046-2016《道路运输车辆油箱及液体燃料运输罐体防爆安全技术要求》及相关专利的规定，在形状 、容积、初始压力和温度一定的密闭容器内，特定浓度的某种可燃气体和空气的混合气体经相同点火能量和相同点火方式点燃后，其燃爆峰值压力是一定的。在相同测试条件下，测定出安装和未安装阻隔防爆材料的燃爆峰值压力，计算出燃爆增压值ΔP值，即可对该阻隔防爆材料的防爆性能予以评定。装置示意图如图1所示。

1-测试容器；2-压力传感器；3-观察窗；4-压力表；5-点火源；6-燃爆容器；7-阀门；8-循环泵；9-配料容器；10-试样

图1 阻隔防爆性能激波管测试装置示意图

用激波管内各位置压力峰值的平均增加值来表征阻隔防爆材料的防爆性能，定义燃爆增压ΔP如下：

ΔP1=P1−P0

ΔP2=P2−P0

⁞

ΔPn=Pn−P0

ΔP=(ΔP1+ΔP2+⋯+ΔPn)n(公式5)

式中：

P1…Pn：激波管内各传感器检测到的爆炸后峰值压力；

P0：激波管内各传感器检测到的爆炸前压力，即大气压力；

ΔP1、ΔP2、ΔP3、ΔP4、ΔP5、ΔP6：激波管不同位置处峰值压力增加值；

ΔP：燃爆增压，单位为MPa；

n：激波管中能测量到燃爆压力的传感器数量。

- （2）静爆试验

本标准中规定：静爆试验中，试验容器内储存介质不发生二次爆炸。测试方法符合JT/T 1046-2016中附录E的要求。

等效静爆试验是所有防爆性能评定中重复性最好的方法，得益于其引爆位置可以精确固定，引爆能量可以准确控制，试验油桶和试验油料也可以很好重复。等效静爆的药量和燃料油数量决定了爆炸的苛刻程度，以5L油桶中装有3L的军用柴油，以雷管引爆10g海萨尔-3型高能炸药为例，瞬间产生的起爆能量可达56000J。因此该项要求既能较好的判定阻隔防爆材料的防爆性能，作为产品质量控制方法又具备较好的操作性。

- （3）烤燃试验

本标准规定:烤燃试验中，试验容器内储存介质不发生二次爆炸。测试方法符合JT/T 1046-2016中附录F的要求。

烤燃试验主要是模拟考察罐体在实际的使用过程中，遇到意外事故等造成燃料泄漏着火的情况下，罐体在火中烘烤情况下的安全性能要求。

- （4）破甲战斗部穿透试验

本标准规定：破甲战斗部穿透试验中，试验容器内储存介质不发生爆炸。测试方法符合JT/T 1046-2016中附录G的要求。

该项要求主要是针对边疆地区维稳的需求，防止恐怖分子利用火箭弹打击加油（气）站储存罐体，造成大量伤亡。在试验过程中试验油桶、试验油料、引爆药量、打击位置等因素都可以准确控制，因此其优点是相对试验的重复性较好，组织试验较为方便，具备较好的操作性。

- 2.4.5罐体清洗

本标准规定，加油（气）站油（气）储存罐体采用阻隔防爆技术前应进行清洗，罐体内的特殊作业应符合GB 30871的规定。

（1） 储罐的清洗首先应确定储罐是否渗漏，因此，本标准规定清洗前应检查并确定储罐渗漏试验用试剂。

（2） 应选择适当的清洗剂进行清洗作业。

（3） 在清洗过程中，应严格按照安全要求进行操作。

1) 本标准规定，当使用测爆仪或其他类似手段时，被测的气体或蒸气浓度应小于或等于爆炸下限的20%；

2)本标准规定，使用其它分析手段时，被测的气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度小于0.5%，当被测的气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度小于等于0.2%；

3）本标准规定：其他要求应符合GB 30871的规定。

- 2.4.6 阻隔防爆材料的安装

阻隔防爆材料的材质和规格选用，应依据储罐和所存储燃料介质的要求进行。阻隔防爆材料的安装首要考虑的是材料的填充密度和留空率，这关系到储罐本身使用性能、有效容量等重要指标，其次还有对罐体其他部件的影响。

- （1）填充密度

根据国内目前的阻隔防爆材料生产工艺，注塑工艺生产的阻隔防爆材料填充密度为60 kg/m3～80 kg/m3，拉网工艺生产的阻隔防爆材料，填充密度为25 kg/m3～35 kg/m3，发泡工艺生产的阻隔防爆材料，填充密度为19 kg/m3～25 kg/m3。综合各项情况，确定为填充密度不大于80kg/m3。

- （2）留空率

参照原AQ3001《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》中5.4.2部分阻隔防爆材料的留空率、置换率和填充密度要求，规定被你规范中阻隔防爆材料留空率要求为：罐体体积小于25 m3时，留空率不大于8%，其他情况下留空率不大于10%，本标准中关于留空率要求可继续在本标准规范中延用。

- （3）对罐体其他部件的影响

本标准规定，阻隔防爆材料安装时，不应进入罐体的装卸料管路，不应影响罐体安全附件的正常工作。

- 2.4.7 阻隔防爆材料的维护

阻隔防爆材料应按储罐定期检验周期的要求定期进行清洗。

- 2.4.8 检验规则

为了规范阻隔防爆技术的使用，保障加油（气）站油（气）储存罐体使用阻隔防爆技术后能切实实现阻隔防爆效果提出检验规则。本标准规定的检验分为型式检验和定期检验。

- （1）型式检验

本标准型式检验的目的在于保证加油（气）站油（气）储存罐体在采用阻隔防爆技术后具备良好阻隔防爆效果且不影响储罐的原有功能，同时保障用户随时要求进行检验的合法权益。

本标准规定有下列情况之一者，进行型式检验，型式检验项目见标准正文检验项目表：

a) 采用阻隔防爆技术的储罐在投入使用之前；

b) 主管部门提出检验要求时。

- （2）定期检验

有下列情况之一时，应随机抽取满足检验项目需求的数量作为一个检验批进行定期检验，定期检验项目见标准正文检验项目表：

a) 正常使用中，每年进行一次检验；

b) 储罐使用单位提出需要检验时；

c) 采用阻隔防爆技术的储罐达到检验周期时。

- （3）判定规则

本标准检验项目及判定规则：

a) 型式检验的检验项目全部符合标准正文检验项目表要求，判定为型式检验合格。型式检验不合格时，应对其进行返修，重新提交检验；

b) 定期检验的检验项目全部符合标准正文检验项目表要求，判定为定期检验合格；若出现不合格项目时，应从同一批次阻隔防爆材料样本中，抽取双倍数量的样本按标准正文检验项目表要求重新检验，若复检仍有不合格项目，判定为该批次阻隔防爆材料样本不合格；应更换不同批次阻隔防爆材料并且重新进行型式检验。

- 2.4.9 分类和标记

- （1）分类

原标准中将储罐的分为新储罐和在用储罐，但实际操作中，对新旧储罐的清洗、安装要求均相同，因此本标准中删除新旧储罐的分类，仅保留压力储罐（YT）和常压（CT）储罐的分类。

- （2）标记

本标准为了进一步方便对采用阻隔防爆技术的储罐进行监管，本标准修订了标记的方式。

本标准规定：

a)采用阻隔防爆技术的储罐应在显著位置牢固粘贴或安装防爆标志，如图2。

标志填写内容包括：

a.防爆提示；

b.安装编号；

c.适用介质；

d.安装单位；

e.安装日期。

图2 防爆标志示例

采用防爆技术的储罐的安装编号格式如图3。

b)采用阻隔防爆技术的罐体的安装编号规则如下：

a.阻隔防爆材料生产企业统一社会信用代码的主体标识码（组织机构代码）和校验码为应符合GB 32100规定的后10位阿拉伯数字；

b.储罐分类编码为2位字母，为工作压力代码（常压容器（CT）、压力容器（YT））；

c.安装编码为8位阿拉伯数字，编码范围00000001～99999999。

标志最小尺寸为80 mm(宽)×60 mm(高)，边缘线最小宽度为4 mm。标志尺寸可按比例放大，放大后的尺寸不得超过200 mm×150 mm，所有要素均应与图2比例大致相当。标志中的文字应采用黑体。单位为毫米。

图3安装编号示意图

- 2.4.10 技术文件

为了方便用户使用采用阻隔防爆技术的储罐，本标准规定采用了阻隔防爆技术的储罐必须要有检验合格证和使用说明书。具体如下所述：

（1）检验合格证

本标准规定：阻隔防爆储罐采用的阻隔防爆材料应有产品合格证、出厂批号、产品编号、安装单位名称和型号、检验日期和检验员代号等。

（2）使用说明书

本标准规定：阻隔防爆储罐采用的阻隔防爆材料应有使用说明书并包括阻隔防爆材料的性能检测报告、保质期、清洗方法、日常维护要求等。

- 3.技术经济论证和预期社会经济效益分析

加油（气）站广泛分布、运行于城市居民区，大部分无法满足与居民区间隔150米的安全距离要求。因此加油（气）站油（气）储存罐体（以下简称储罐）因燃料装卸、明火、静电、焊接、恐怖袭击等意外事故引发爆炸的风险，是威胁人民的生命财产安全的严重来源。

通过采用阻隔防爆技术，在加油（气）站油（气）储罐内部安装阻隔防爆材料，使罐体内部形成众多的分隔空间，大量的分隔空间能阻止火焰的迅速传播与能量的瞬间释放，破坏储罐内易燃液体和易燃气体的爆炸条件，从而防止爆炸发生，这对于提高加油（气）站油（气）储罐安全性和保证公共、人身财产的安全具有重大实际意义。

目前，在国内加油（气）站的油（气）储存罐体的阻隔防爆技术领域中，仅有AQ3001-2005《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》一个行业标准，该标准于2005年颁布并实施，是目前规范民用加油（气）站和轻质燃料、液化石油气储罐采用阻隔防爆技术要求方面唯一的标准。

随着国内科研能力的逐步提高，新材料技术水平获得了巨大的提升，国内阻隔防爆技术同样获得了长足进步，同时阻隔防爆材料的指标要求有了极大的丰富，由于阻隔防爆材料技术的发展，在不同的领域中，如道路运输、军用装备等领域，分别出现了对应该领域阻隔防爆技术的标准，JT/T 1406-2016《道路运输车辆油箱及液体燃料运输罐体阻隔防爆安全技术要求》和GJB 8455-2015《油箱油罐填充用阻隔防爆材料通用规范》两个标准，这标志着我国阻隔防爆技术水平迈向了新的台阶。随着科技水平的进步，阻隔防爆材料的试验方法和评价手段不断变得更加完善、更加科学。

因此，对于加油（气）站的油（气）储存罐体的阻隔防爆技术的要求，应随着阻隔防爆技术的发展而进行完善，从而有必要对现有标准进行修订，以适应最新的技术发展，不断提高加油（气）站油（气）储罐安全性的评价水平，为进一步完善加油（气）站安全建设法律法规体系提供标准支持，并促进加油（气）站油（气）储存罐体的安全设计水平，提升其安全防护设计等级，对减少加油（气）站油（气）储罐意外爆炸事故的发生和人民生命财产安全具有重要的现实意义,具备重大的社会经济效益。

- 与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

无。

- 与现行有关法律、法规和强制性标准的关系

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 150.1~GB/T 150.4 压力容器

GB15322.1-2019 可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器

GB15322.3-2019 可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB15322.4-2019 可燃气体探测器第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器

GB 18564.1 道路运输液体危险货物罐式车辆 第一部分：金属常压罐体技术要求

GB 18564.2 道路运输液体危险货物罐式车辆 第二部分：非金属常压罐体技术要求

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

GB/T 1041 塑料 压缩性能的测定

GB/T 1410 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

JT/T 1046-2016 道路运输车辆油箱及液体燃料运输罐体防爆安全技术要求

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准性质建议

建议本标准为推荐标准。

- 标准实施日期的建议

建议于标准发布之日起开始实施。首先在新建的加油（气）站储存罐体中推行本标准的技术要求，提高新建加油（气）站油（气）储存罐体的安全性。待取得良好的实际示范效应后再选取部分在用储存罐体进行阻隔防爆技术改造试点与示范，待改造技术成熟、取得良好示范效果、改造成本可控之后再全部推广到所有在用储罐，依据本标准的技术要求实施。

- 标准实施的有关的措施

无。

- 废止现行有关标准的建议

现行的AQ3001-2005《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆技术储罐技术要求》制定时间较早，主要针对的是当时唯一较成熟的阻隔防爆材料铝合金，实际使用证明，铝合金材质的阻隔防爆技术材料由于本身自重塌陷，会极大污染储存介质，堵塞储罐油路，对储罐原有功能造成严重的影响。同时其制定的技术要求已无法满足现在的阻隔防爆材料技术发展要求，因此建议废止现行的AQ3001-2005《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆技术储罐技术要求》。

- 设计专利的有关说明

无。

- 标准所涉及的产品、过程和服务目录

无。

- 其他应予以说明的事项

无。